#### Общество с ограниченной ответственностью

#### «Сокол-Электро»

187026   Россия,

Ленинградская область,

Тосненский район,

г. Никольское,

# ЭЛЕМЕНТЫ   НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

# ГИБКИЕ   ЛЕНТОЧНЫЕ   ЭНГЛ-1

## Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

### Тел./факс: (812-61) 56-098, (812) 337-67-71

Тел.: (812-61) 50-098, 50-108

1. ВВЕДЕНИЕ

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации на «Элементы нагревательные гибкие ленточные ЭНГЛ-1» предназначены для ознакомления с устройством, требованиями к монтажу, эксплуатации и техническим обслуживанием.

- Элементы нагревательные гибкие ленточные ЭНГЛ-1 (в дальнейшем - «нагреватели») должны соответствовать требованиям ТУ 3442-025-03481263-02.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

- Нагреватели ЭНГЛ-1 предназначены для разогрева и компенсации теплопотерь трубопроводов, теплообменников, емкостей и другого технологического оборудования.

- Эксплуатация нагревателей разрешается в пожароопасных установках (наружных и помещениях) классов П-1, П-П, П-III согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

- Пример записи условного обозначения нагревателя при его заказе и в технической документации:

нагреватель с номинальной мощностью 1,04-кВт, напряжением 220 В, допустимой температурой на поверхности 180°С, длиной активной части 10,44 м: «Элемент нагревательный ЭНГЛ 1-1,04/220 (180°С)-10,44   ТУ 3442-025-03481263-02».

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные параметры, размеры и исполнения.

- Основные параметры и размеры нагревателей представлены в таблице 1.

Типы нагревателей отличаются друг от друга в зависимости от схемы коммутации нагревательных жил. Нагреватели типов 1,3,4 имеют низкотемпературные выводы с одного конца нагревателя. Нагреватели типа 2 имеют низкотемпературные выводы с двух концов
нагревателя.

220, 230, 240, 380. 1,2

- Напряжение питающей сети, В,

- Число фаз

- Частота при любом

из указанных напряжений, Гц,         50

Таблица 1

| Условное обозначение нагревателя | Тип нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, - Вт | Электрическое сопротивление, Ом | Длина, м | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЭНГЛ-1-0,66/220(1800 С)-16,48 | 1 | 40 | 660 | 74 | 16,48 | 2,2! |
| ЭНГЛ-1-0,80/220(1800 С)- 1 3,48 | 1 | 60 | 800 | 59 | 13,48 | 1,83 |
| ЭНГЛ-1-0,92/220(1800 С)- 1 1 ,68 | 1 | 80 | 920 | 51 | 11,68 | 1,61 |
| ЭНГЛ-1-1,04/220(1800 С)-Ю,44 | 1 | 100 | 1040 | 46 | 10,44 | 1,44 |
| ЭНГЛ-1-1,32/220(1800 С)-32,96 | 2 | 40 | 1320 | 37 | 32,96 | 4,07 |
| ЭНГЛ-1-1,61/220(1800 С)-26,96 | 2 | 60 | 1610 | 29 | 26,96 | 3,59 |
| ЭНГЛ-1-1,85/220(1800 С)-23,36 | 2 | 80 | 1850 | 25 | 23,36 | 3,15 |
| ЭН ГЛ-1-2,08/220(1800 С)-20,88 | 2 | 100 | 2080 | 23 | 20,88 | 2,84 |
| ЭНГЛ-1-0,16/220(1800 С)-4,12 | 3 | 40 | 160 | 294 | 4,12 | 0,70 |
| ЭНГЛ-1-0,20/220(180"С)-3,37 | 3 | 60 | 200 | 239 | 3,37 | 0,61 |
| ЭНГЛ-1-0,23/220(1800 С)-2,92 | 3 | 80 | 230 | 207 | 2,92 | 0,55 |
| ЭНГЛ-1-0,26/220(1800 С)-2,61 | 3 | 100 | 260' | 185 | 2,61 | 0,51 |
| ЭНГЛ-1-0,33/220(1800 С)-8,24 | 4 | 40 | 330 | 147 | 8,24 | 1,17' |
| ЭНГЛ-1-0,40/220(1800 С)-6,74 | 4 | 60 | 400 | 119 | 6,74 | 0,98 |
| ЭНГЛ-1-0,46/220(1800 С)-5,84 | 4 | 80 | 460 | 103 | 5,84- | 0,87 |
| ЭНГЛ-1-0,52/220(1800 С)-5,22 | 4 | 100 | 520 | 92 | 5,22 | 0,80 |

Таблица 1а

| Условное обозначение нагревателя | Тип нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, • Вт | Электрическое сопротивление, Ом | Длина, м | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Э Н ГЛ-1-1,14/380(1800 С)-28, 50 | 1 | 40 | 1140 | 127 | 28,50 | 3,53 |
| ЭНГЛ-1-1,39/380(1800 С)-23,26 | 1 | 60 | 1390 | 103 | 23,26 | 3,08 |
| ЭНГЛ-1-1,61/380(1800 С)-20,15 | 1 | 80 | 1610 | 90 | 20,15 | 2,68 |
| ЭНГЛ-1-1,80/380(1800 С)- 18,02 | 1 | 100 | 1800 | 80 | 18,02 | 2,40 |
| ЭНГЛ-1-2,28/380(1800 С)-57,00 | 2 | 40 | 2280 | 63 | 57,00 | 7,40 |
| ЭН ГЛ-1-2,79/380(1800 С)-46,56 | 2 | 60 | 2790 | 52 | 46,56 | 5,75 |
| ЭНГЛ-1-3,21/380(1800 С)-40,24 | 2 | 80 | 3210 | 45 | 40,24 | 5,29 |
| ЭНГЛ-1-3.60/380(1800 С)-36,00 | 2 | 100 | 3600 | 40 | 36,00 | 4.84 |
| ЭНГЛ-1-0,28/380(1800 С)-7,12 | 3 | 40 | 280 | 507 | 7,12 | 1,08 |
| ЭНГЛ-1-0,35/380(1800 С)-5,82 | 3 | 60 | 350 | 414 | 5,82 | 0,91 |
| ЭНГЛ-1-0,40/380(1800 С)-5,03 | 3 | 80 | 400 | 359 | 5,03 | 0,81 |
| ЭНГЛ-1-0,45/380(1800 С)-4,50 | 3 | 100 | 450 | 321 | 4,50 | 0,75 |
| ЭНГЛ-1-0,57/380(1800 С)-14,25 | 4 | 40 | 570 | 253 | 14,25 | 1,94 |
| ЭНГЛ-1-0,70/380(1800 С)-11,62 | 4 | 60 | 700 | 207 | 11,62 | 1,62 |
| ЭНГЛ-1-0,80/380(1800 С)-10,05 | 4 | 80 | 800 | 180 | 10,06 | 1,41 |
| Э Н ГЛ-1-0,90/380(1800 С)-9.0 1 | 4 | 100 | 900 | 160 | 9,01 | 1,28 |

3.1.6.	Размеры сечения активной части

а)	ширина, мм	24±0,5

б)	толщина, мм	3,3+0,5

-0,3

- По согласованию с потребителем (заказчиком) предприятие- изготовитель может поставлять нагреватели для самостоятельного и (или) последовательного включения друг с другом с другими параметрами и длинами, но с удельной мощностью, не превышающей 100 Вт/м.

- При эксплуатации нагревателей должны быть предусмотрены средства автоматического регулирования температуры.

- Конструкция нагревателей водонепроницаема.

- Отклонение длины активной части не должно превышать ± 1,5% от номинальной величины, указанной в таблице 1.

- Отклонение величины электрического сопротивления от номинального значения (см. табл. 1) не должно превышать ± 6%.

- Минимальный радиус изгиба, мм	10

- Средний срок службы, лет	6

- Средний срок сохраняемости, лет	3

- Изделие - неремонтируемое.

- Конструкция нагревателей соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Класс защиты - II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Нагреватели в холодном состоянии выдерживают без пробоя или поверхностного разряда в течение 1 мин. испытательное синусоидальное напряжение частотой 50 Гц на установке мощностью не менее 0,5'кВ*А, равное 3000 В.

3.1.19. Принцип работы нагревателей основан на выделении тепла нагревательными жилами при прохождении по ним электрического тока.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- К монтажу и обслуживанию нагревателей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский контроль, допущенные к самостоятельной работе с электроустановками потребителей до 1000 В, имеющие квалификационную группу не ниже III, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками и ознакомленные с настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) эксплуатация нагревателей во взрывоопасных зонах и установках;

б)	эксплуатация обогреваемых объектов без заземления;

в)эксплуатация нагревателей, имеющих сопротивление изоляции относительно обогреваемо! о объекта в холодном состоянии ниже 1 МОм, в горячем состоянии ниже 0,5 МОм;

г)монтаж и эксплуатация нагревателей, имеющих механические повреждения герметизирующей оболочки активной части и низкотемпературных выводов;

д)	использовать нагреватели без терморегулирующей аппаратуры;

е)	вскрытие коммутационных наконечников;

ж)	проводить работы при обслуживании и наладке без средств индивидуальной защиты.

4.3.	При монтаже нагревателей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

а)	продольная скрутка активной части;

б)	укладка активной части на обогреваемый объект внахлест и с пересечением;

в)	монтаж и демонтаж под напряжением;

г)	монтаж активной части с радиусом изгиба менее 10 мм;

д)	контакт активной части с горючими материалами (полимерные покрытия, линолеум, деревянные конструкции и т.д.);

е)	монтаж нагревателей для обогрева труб и конструкций из полимерных материалов.

4.4.	При эксплуатации нагревателей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

а)	превышение температуры на поверхности нагревателя более 180°С;

б)	использование нагревателей в условиях, допускающих прямой контакт с нефтепродуктами и другими веществами, разрушающими материал изоляции нагревателей.

4.5.	При эксплуатации нагревателей НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

а)	размещать нагреватель одновременно в двух средах (жидкость и газ);

б)	попадание капель влаги (конденсата) на разогретый нагреватель.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ

5.1. В данном разделе представлены рекомендации по определению мощности нагревателей при обогреве металлических трубопроводов. При обогреве других объектов мощность нагревателей определяется на основании теплотехнических расчетов.

Мощность, необходимая для подогрева трубопровода, зависит от режима подогрева, вида продукта, диаметра трубопровода, разности температур между продуктом и окружающей средой и эффективности теплоизоляции.

В практике наибольшее применение имеют два режима подогрева-непрерывный и периодический.

- Непрерывный режим подогрева имеет место при необходимости поддержания определенной температуры продукта, постоянно перекачиваемого по трубопроводу. Мощность нагревателей должна быть достаточной для компенсации тепловых потерь.

- Периодический режим характеризуется частыми перерывами перекачки, во время которых температура продукта в трубопроводе снижается до температуры окружающей среды. При периодическом режиме необходимо создать тепловой поток, достаточный для разогрева трубопровода, продукта для компенсации тепловых потерь.

5.4.	Мощность нагревателей при  непрерывном режиме определяется по графику (рис. 1), при периодическом - по графику (рис. 2).

5.4.1. Графики построены для следующих параметров:

а)	толщина теплоизоляции, мм	25

б)	коэффициент теплопроводности, ккал/м2*ч*°С	0,04

в)	теплоемкость продукта, ккал/кг	0,5
Мощность Ре, необходимая для компенсации тепловых потерь

1 метра теплоизолированного трубопровода при непрерывном режиме подогрева в зависимости от разности температур t (продукт-окружающая среда).

Рисунок 1

Мощность Ре, необходимая для разогрева одного метра теплоизолированного трубопровода в течение одного часа при периодическом режиме подогрева в зависимости от разности температур t (продукт - окружающая среда).

Рисунок 2

При толщине тепловой изоляции большей чем 25 мм, значение мощности следует умножить на коэффициент тепловой изоляции.

Значение коэффициента тепловой изоляции приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Разница температур между продуктом и окружающей средой 0С | Толщина тепловой изоляции, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 38 | . 50 | 76 |
| 0 - 150 1 50 - 200 | 1 - | 0,8 0,8 | 0,7 0,7 | - 0,5 |

При установке нагревателей на открытом воздухе значение мощности следует умножить на коэффициент дополнительных потерь -1,15, учитывающий дополнительные потери от воздействия атмосферных осадков, ветра и т.п.

Уменьшение или увеличение времени разогрева при периодическом режиме приводит к пропорциональному увеличению или уменьшению значения установленной мощности нагревателей. График (рисунок 2) построен для времени разогрева 1 час.

5.5. Рекомендации по выбору типа нагревателей и способа прокладки в случае использования графиков по. рис. 1 или рис. 2.

Мощность определяется по формулам:

1)	при режиме компенсации теплопотерь (непрерывный режим),
график по рис.

(1)

где:

qc - тепловые потери с метра трубопровода, Вт/м

Кн - коэффициент неучтенных потерь от влияния колебаний напряжения и т.д.

Киз - коэффициент тепловой изоляции (см. табл. 2)

2)	при режиме разогрева (периодический режим), график по рис. 2

где:

(2)

Рс - мощность, потребляемая для разогрева 1 метра трубопровода (график по рис. 2)

t - время разогрева, ч

Выбор типа нагревателя для режима компенсации теплопотерь (непрерывный режим) рассмотрим на следующем примере:

- длина трубопровода, м			100

- диаметр трубопровода (наружный), мм		100

- температура продукта, °С				минус 10

Из графика (рис. 1) для диаметра трубопровода 100 мм при t = 50-(-10) = 60°С, тепловые потери qc = 50 Вт/м. По формуле (1)

где:

Кн принимаем равным 1,2,

Киз = 1 (по табл. 2),

Р=50 х 1,2 х.1 =60 Вт/м.

Общая мощность нагревателей на весь трубопровод

Робщ  =60 х 100 = 6000 Вт.

При выборе нагревателя следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- применять линейный способ прокладки сокращения мест подключения;

- применять нагреватели максимальной длины;

- при возможности сокращать номенклатуру нагревателей;

- выбирать нагреватели с максимальной удельной мощностью.

Для данного примера выбираем нагреватель типа 2 ЭНГЛ-1-1,61/220(180°С)-26;96 в количестве 3-х штук для линейного способа прокладки.

Длина нагревателя будет равна

26,96 х 3 = 80,88 м

Мощность нагревателя равна

1,61 х З = 4,83 кВт

Необогреваемым остается участок

100 - 80,88 = 19,12 м

Мощность для этого участка должна быть равна

6,0 - 4,83 = 1,17 кВт

Для обогрева оставшегося участка выбираем нагреватель типа 2ЭНГЛ-1-1,32/220(180°С)-32,96.

Способ прокладки спиральный.

Шаг спирали определяется по формуле:

Дн - наружный диаметр трубопровода, м	0,1

ln - длина участка трубопровода, м 		19,12

lm - длина нагревателя, м				32,96

Выбор типа нагревателя для режима разогрева (периодический режим) рассмотрим на следующем примере:

- длина трубопровода, м	100

- диаметр трубопровода (наружный), мм	100

- температура продукта, °С	минус 10

Из графика (рис. 1) для диаметра трубопровода 100 мм при t = 50-(-10) = 60°С тепловые потери qс = 50 Вт/м.

Из графика (рис. 2) для диаметра трубопровода 100 мм при t = 60°С, мощность, потребляемая на разогрев 1 метра трубопровода Рс = 400 Вт/м.

По формуле (2)

где:

Кн - принимаем равным 1,2,

kиз = 1 (по табл. 2),

из	V

t= 1 ч.

Общая мощность нагревателей на весь трубопровод

Робщ = 440 х 100 = 44000 Вт.

Для данного примера выбираем нагреватель типа 2 ЭНГЛ-1-2,08/220(180°С)-20,88.

Определяем необходимое количество нагревателей

44000 : 2080 = 21,15

Для монтажа берем 22 нагревателя. Суммарная мощность нагревателей

22 х 2080 = 45760 Вт.

Шаг спирали для намотки 22 нагревателей

6. МОНТАЖ

6.1.	В данном разделе приведены правила монтажа:

- нагревателей на трубопроводах;

- электрических линий;

- терморегулирующих приборов.

6.2.	Монтаж нагревателей на трубопроводах.

6.2.1.	Трубопроводы должны быть металлические или керамические. Перед установкой нагревателей трубопровод очистить от грязи, ржавчины и нанести термостойкое антикоррозийное покрытие, рабочая температура которого должна быть на 20-40 С выше температуры активной части нагревателя.

6.2.2.Закрепить один из концов нагревателя на трубопроводе стеклолентой толщиной от 0,1 до 0,3 и шириной от 10 до 30 мм (например: лента ЛЭС - 0,2 х 20 ГОСТ 5937-81), после чего нагреватель с легким натягом намотать спирально на трубопровод или проложить линейно (см. рис. 3). Второй конец также закрепить стеклолентой. На вертикальных участках трубопроводов монтаж нагревателей производить только спиральной намоткой. При линейной прокладке вдоль горизонтальных трубопроводов нагреватели следует закреплять стеклолентой с шагом не более 0,5 м.

Примечание. ЗАПРЕЩАЕТСЯ спиральная прокладка нагревателей на трубопроводе диаметром менее 20 мм.

6.2.3.	Во избежание повреждения герметизирующего покрытия и местных перегревов на фланцах и других выступающих частях, под нагреватель подложить алюминиевую ленту толщиной от 0,8 до 1,0 и шириной от 40 до 80 мм (например: лента АД-0,25 х 50 ГОСТ 13726-97). У фланцев на расстоянии не более 40 мм нагреватель подвязать стеклолентой.

6.2.4.	После установки нагревателей трубопровод покрыть тепловой изоляцией из негорючих минеральных или синтетических материалов и обшить защитной металлической оболочкой (см. рис. 3).

6.2.5.	Низкотемпературные выводы нагревателей должны быть защищены от механических повреждений при помощи металлорукавов или труб.

Рисунок 3

Монтаж нагревателей на трубопроводе

1 - нагреватель; 2 - трубопровод; 3 - теплоизоляция; 4 - стеклолента; 5 – защитная металлическая оболочка; 6 - металлорукав.

6.3.	Монтаж электрических цепей.

6.3.1. Монтаж цепей питания и заземления должен быть выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ.

6.4.	Монтаж терморегулирующих устройств.

- В качестве первичных приборов для измерения температуры могут использоваться термопары и термометры сопротивления.

- В качестве терморегулирующих устройств могут использоваться манометрические термометры, милливольтметры и логометры для измерения неэлектрических величин, потенциометры и автоматические уравновешенные мосты.

- При монтаже терморегулирующих устройств необходимо обеспечить полный контакт чувствительных элементов с активной частью нагревателя и поверхностью технологического трубопровода.

- Для работы с термопарами могут быть рекомендованы автоматические электронные потенциометры типа КСП-4 или* приборы МВУ6-41к и др.

Для работы с термометрами сопротивления могут быть использованы приборы типа МВУ6-42к.

В качестве средств автоматического регулирования температуры используются: микропроцессорные терморегуляторы серии ТРМ-1; 2; 3; 4; 5; РТМП-Щ1; Щ2; цифровые преобразователи ЦР 8001; регуляторы марки УТФР-М.

В ряде случаев для терморегулирования используются автоматы защиты с биметаллическими пластинами: термовыключатели АД-155, дифференциальное температурное реле ДТР-ЗМ, температурное реле ТР-200М.

В практике терморегулирования широкое применение нашли полупроводниковые терморегуляторы на термисторах типа ПТР.

Для регулирования и измерения температуры электронагревателей мощностью до 12 кВт могут быть также использованы схемы с применением терморегулятора микропроцессорного и симистора (см. рис. 4, рис. 5).

6.4.5.	При монтаже и эксплуатации приборов необходимо выполнять требования инструкций заводов-изготовителей.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

7.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| После включения в сеть нагреватель не греется | Отсутствует напряжение на вводе | Проверить наличие напрядения |
|  | Неисправности в пусковой аппаратуре | Проверить исправность пусковой аппаратуры и правильность включения элементов электрической схемы управления нагревателя |
|  | Обрыв цепи нагревателя | Заменить исправным нагревателем |
| Сопротивление изоляции менее 1 МОм | Повреждение изоляции | Найти место повреждения. Зачистить и обезжирить поверхность нагревателя и залить в 2-3 приема место повреждения компаундом КЛТ-30 ТУ 38-103288-75. При повреждении размером более 10 см2 нагреватель заменить исправным |

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Перечень основных проверок технического состояния нагревателя представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Что проверяется и при помощи какого прибора | Технические требования и периодичность проверки |
| --- | --- |
| Проверка сопротивления изоляции. Мегаомметр на 1000 В. ПРОВЕРКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Измеритель заземления МС-08 | В холодном состоянии не менее 1 МОм. Проверять перед установкой на объект и в процессе эксплуатации не реже I раза в год. Сопротивление заземляющего устройства не более 4,0 Ом. Проверка не реже I раза в год |

Рисунок 4

Схема электрическая принципиальная с применением терморегулятора и выключателя

ТРМ - терморегулятор микропроцессорный;

ТРМ 1-PiC;

Т-термопара ТХК (термодатчик ТСМ, ТСП);

KL - контакт реле терморегулятора;

Н-тумблер (выключатель) на ток 6 : 10 А;

rh - электронагреватель мощностью до 1,5 кВт.

Примечание. В случае наружной установки необходимо использовать брызгозащищенный выключатель с индексом 02620 (02640-193;.02650-183).

Рисунок 5

Схема электрическая принципиальная с применением терморегулятора и симистора

ТРМ - терморегулятор микропроцессорный;

ТРМ1 -PiC;

Т-термопара ТХК (термодатчик ТСМ, ТСП);

VT - транзистор в схеме ТРМ;

R - резистор ПЭВ-10-10 (10 Вт, 10 Ом);

V - симистор ТС-2-63-10;

rh - электронагреватель мощностью от 1,5 до 12 кВт.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1.	Нагреватели транспортируют всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на конкретном виде транспорта.

- Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов такие же, как условия хранения 8 по ГОСТ 15150.

- Условия транспортирования в части воздействия механических факторов «С» по ГОСТ 23216.

- Условия хранения 2 (с) по ГОСТ 15150.

Срок сохраняемости 3 года до ввода нагревателей в эксплуатацию.